## 公共参数标准
马鞍山十七冶医院GCP中心药房弱电系统改造项目采购参数
序号 | 分类 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量
1 | 网络设备 | 核心+汇聚交换机 | 1) 三层网管型交换机，≥24个千兆电口 + ≥4个万兆SFP+光口，交换容量≥330Gbps； 2) 支持 VLAN、静态路由/OSPF、链路聚合、堆叠及双电源冗余。 | 台 | 1
2 | 网络设备 | PoE交换机 | 1) ≥16个千兆 PoE 电口 + ≥2个千兆上联口，支持 802.3af/at，单口≥30W、整机≥240W； 2) 支持 VLAN 划分、端口隔离，具备过载保护及异常端口自动重启功能。 | 台 | 1
3 | 网络设备 | 无线AP | 1) 室内吸顶式 WiFi6 双频 AP，整机速率≥2900Mbps（2.4G≥570M、5G≥2400M）； 2) 支持 802.3af/at PoE 供电、WPA3 加密、无缝漫游，支持 Fit/Fat 双模。 | 个 | 3
4 | 网络设备 | 配线架 | 1) 19英寸机架式六类非屏蔽配线架，≥24口，1U； 2) 符合 ISO/IEC 11801 Cat.6 及 TIA/EIA-568-C.2 标准，带宽≥250MHz。 | 个 | 1
5 | 监控设备 | 网络摄像头 | 1) ≥400万像素网络摄像机，H.265 编码，红外夜视距离≥30m； 2) 支持 802.3af PoE 供电及 ONVIF 协议，支持移动侦测。 | 台 | 3
6 | 监控设备 | 网络录像机 | 1) 网络硬盘录像机，≥8路接入，支持 H.265 编码及 4K 输出； 2) ≥1个硬盘位（支持8TB），支持 ONVIF/RTSP 及移动端远程查看。 | 台 | 1
7 | 监控设备 | 监控硬盘 | 1) 监控级机械硬盘，容量≥8TB，3.5英寸 SATA III 接口； 2) 转速≥5400rpm，缓存≥256MB，支持 7×24 小时连续写入。 | 块 | 1
8 | 供配电 | 机柜 | 1) 标准 19 英寸网络机柜，容量≥22U，尺寸≥600(宽)×600(深)×1200(高)mm； 2) 冷轧钢板，板厚≥1.0mm，前玻璃门（带锁）+ 后网孔门，配脚轮及散热风扇。 | 台 | 1
9 | 供配电 | PDU | 1) 1U 机架式 PDU，≥8位新国标 10A 插座，额定功率≥2500W； 2) 配 L/N 双极断开总开关及过载保护，铝合金外壳，线长≥1.8m。 | 台 | 2
10 | 供配电 | UPS主机 | 1) 双变换在线式 UPS，额定容量≥6kVA/6kW，输出 220V±1%，输入电压范围 110~300V； 2) 切换时间 0ms，效率≥92%，配 LCD 显示屏及 RS232/USB 通讯接口。 | 台 | 1
11 | 供配电 | 电池柜 | 1) 电池柜可容纳≥16只 12V/65Ah 蓄电池，冷轧钢板静电喷塑； 2) 配搬运脚轮及通风散热孔，随机配齐电池连接线、端子护罩及直流断路器。 | 个 | 1
12 | 供配电 | 蓄电池 | 1) 阀控密封式铅酸蓄电池（VRLA），12V/65Ah（20小时率）； 2) 浮充设计寿命≥10年，符合 GB/T 19638 标准，与 UPS 主机同品牌配套。 | 块 | 16
13 | 辅材 | 网线及辅材 | 1) 六类非屏蔽双绞线，≥4对 23AWG 无氧铜，带宽≥250MHz； 2) 配套六类水晶头、信息面板/模块、线管/线槽、扎带标签等辅材，数量按现场勘查足量配置。 | 批 | 1
14 | 集成服务 | 人工安装调测及三年维保 | 1) 含全部设备及线缆的安装、端接、标识、系统调试，并提供竣工资料及现场培训； 2) 维保期≥3年：7×24 小时电话响应，故障响应≤4小时，现场到达≤24小时。 | 批 | 1
说明：上表参数为最低技术要求，投标产品应满足或优于所列参数，允许选用同等及以上品牌；设备数量为暂定数量，最终以现场勘查确认为准。